施展智能量，打造中国工业充电机第一品牌

SHDY

系列自动充电机

SHDY Series Automatic Charger

产品说明书

Product Manual

((普通铅酸蓄电池   (免维护铅酸蓄电池)

衷心感谢您选购施能智能充电机。为保证本机最佳效能得以充分发挥，使用前请详细阅读本说明书并妥善保管，以备今后参考。(版本号为SHDY_1.0.0)

目     录

第一章、	警告信息	3

第二章、	概述	…………….….….….….….….….…………. ………………………..……...4

- 特点	4

- 用途	4

- 正常工作条件	4

第三章、	充电机功能	4

第四章、	技术数据信息	5

- 主要技术参数	5

第五章、	充电机安装要求	6

- 充电机使用场所布置要求	6

- 充电机输入、输出线的连接要求	6

第六章、	使用说明	7

1.      操作面板说明	7

2.      充电方式	8

2.1充电准备阶段	8

2.2 常规充电	8

2.3 均衡充电	8

2.4 初充电	9

2.5脱硫充电	9

第七章、	故障代码及处理方法	10

# 警告信息

本手册中警告及提示信息采用以下符号表示：

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
|  | 危险，容易造成人身伤害！ |
|  | 注意，容易损坏充电机或蓄电池。 |
|  | 注意，实用的暗示或有用的信息。 |
| ( | 提示，功能设置。 |

|  | 本设备必须由合格的专业电气技术人员进行安装、维护和修理！ |
| --- | --- |
|  | 充电机接地必须可靠、牢固，以避免异常情况对人体造成伤害和财产损失！ |
|  | 蓄电池在充电过程中会产生可燃及腐蚀性气体，因此： 严禁一切明火！ 严禁在充电机和蓄电池周围放置易燃、易爆品！ 充电场所必须确保有良好的通风条件！ 严禁在充电机过程中插拔充电插头。否则，产生的电火花可能引起火灾甚至爆炸！ |
|  | 严禁将充电机放置在可能溅水、淋雨、含蒸汽的地方！ |
|  | 被充蓄电池容量、电压与充电机规格不匹配，可能会导致蓄电池损坏！ |
|  | 充电机应尽可能与蓄电池隔离或至少保持1米以上的距离，以延长充电机使用寿命！ |

- 对不遵循操作规程或未经授权的技术改动造成的一切后果，本公司概不负责！

- 产品的性能、参数、电气图、外观，若有改良而无法预先告知变更，敬请以实

物为准！

# 概述

## 特点

SHDY系列是一种造型新颖、功能强大、技术先进的充电机产品。具有体积小、重量轻、操作简便、充电效率高、可靠性高等特点。它将高频电子技术和嵌入式微机控制技术有机地结合，由单片机控制的充电机按设置的充电曲线充电，使蓄电池得到最佳的充电效果，有效地延长蓄电池组的使用循环寿命。整个充电过程按程序自动进行，无需人员值守。

## 用途

适用于使用铅酸蓄电池的电动叉车、托盘车、搬运车、升降车、游览车、清扫车等电动车辆充电。

## 正常工作条件

(1) 海拔高度不超过1000米；

(2) 周围介质温度不高于＋40℃及不低于－10℃；

(3) 空气相对湿度不大于85%(当介质温度在20±5℃时)；

(4) 无导电尘埃的地方；

(5) 无爆炸危险的环境；

(6) 不含有能腐蚀金属及绝缘的气体及蒸汽的环境；

(7) 在没有雨雪侵袭的地方；

(8) 无剧烈振动和冲击的地方；

(9) 本机应放置在通风干燥的地方，避开高温、灰尘及腐蚀性气体；

(10) 为确保本机正常工作，本机周围要保持空气通畅并与其它物体保持一定的间隙，并要检查通风口是否堵塞。

# 充电机功能

- 数码管显示蓄电池电压、充电电流、容量、时间等参数；

- 高亮度LED显示充电机的运行状态；

- 采用IUIa多阶段充电方式(此充电方式适用于普通铅酸蓄电池的充电)；

- 采用IUUa多阶段充电方式(此充电方式适用于免维护铅酸蓄电池的充电)；

- 集电量控制、时间控制、容量控制等多种控制方式于一体，确保了蓄电池充足，不过充、不欠充；

- 具有开路、过载、过热等保护功能；

- 具有自动检测、延时启动、软启动、充足后自动关机等功能；

- 具有手动均衡充电功能，可保证蓄电池组单体容量的一致性；

- 对于普通铅酸蓄电池，具有全自动初充电功能与脱硫充电功能；

- 具有断电自启动功能；

- 具有保持充电功能；

- 具有充电信息查询功能，可查询前70次充电记录；

- SHDY系列充电机具有恒压点、浮充点温度补偿功能；

# 技术数据信息

## 主要技术参数

注：特殊要求、特殊规格，我们可以专门设计！

| 规格 | 额定输入电源V Hz | 输入电流A | 充电电流A | 输出功率kW | 额定电压V | 充电范围Ah | 外形尺寸mm | 净重kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20A/24V | 单相 220-240V 50/60Hz | 5 | 20 | 0.6 | 24 | 116-160 | 200×365 ×140 | 6.6 |
| 30A/24V |  | 7 | 30 | 0.9 | 24 | 174-240 |  |  |
| 20A/48V |  | 9 | 20 | 1.2 | 48 | 116-160 |  |  |
| 40A/24V |  | 9 | 40 | 1.2 | 24 | 230-320 |  |  |
| 50A/24V |  | 11 | 25 | 1.5 | 24 | 290-400 |  |  |
| 35A/48V |  | 16 | 35 | 2.1 | 48 | 203-280 | 220×405 ×140 | 8.3 |
| 50A/48V |  | 22.3 | 50 | 2.9 | 48 | 290-400 |  |  |

充电机的常规规格已列入表内，未列入表内的充电机输入电参数可按照以下公式计算：

Pout=IoUo*1.225；

Iin=Pout/0.6/Uin；

C= Io×(5.8～8)；

定义：输出功率Pout(W)；输入电流Iin(A)；输入电压Uin(V)；输出额定电压Uo(V)；输出额定电流Io(A)；匹配蓄电池容量C(Ah)。

|  | 表中充电机规格与蓄电池容量配置条件是指蓄电池温度在30℃、按5小时率放电、80%的放电深度条件下的有效值，以此规格充电机与配套容量蓄电池充电的时间大约为9～12小时。 在指定的配置范围内，充电时间与所配置蓄电池容量以及蓄电池放电深度等状况有关(如蓄电池的使用时间和温度)。 |
| --- | --- |

# 充电机安装要求

## 充电机使用场所布置要求

- 为确保本机正常工作，充电场所要保持空气通畅。

- 充电机周围至少保持0.3米的空间，并要经常检查充电机通风口有无堵塞，以确保充电机通风良好。

- 充电机和蓄电池的放置位置，如下图所示：

上图中：

a——电动车辆A、B周围必留空间最少0.6米；

b——被充蓄电池和充电机间的最小距离1米；

c——充电机到易燃品的距离不得小于2.5米；

d——充电机到易爆品的距离不得小于5米；

e——充电房的室内高度不得低于2米。

## 充电机输入、输出线的连接要求

- 接线前，首先确认充电机额定输入电压和所用电网电压是否一致。

- 使用前，确认被充蓄电池规格应与充电机规格匹配。

- 充电线连接时，必须将蓄电池的极性应与充电机输出的“+”、“-”极性一致！且连接牢固可靠。

|  | 请勿任意延长充电机输出电缆线的长度(一般不超过3米)，否则会影响充电效果。 |
| --- | --- |
|  | 充电机使用前，应检查输入、输出线是否严格按本文的要求连接。如接线错误，会造成充电机损坏和引发人身伤害事故。 |

# 使用说明

## 操作面板说明

- 信息窗——可查看蓄电池电压、充电电流、容量、时间及故障代码等数据；

- 信息键——单击“信息键”时，充电参数间的显示数值切换显示；

- 长按2s，充电机进入查询状态；

- 长按2s，充电机退出查询状态；

- 长按4~6s，充电机手动设置均衡充电(免维护电池充电机无此功能)；

- 长按7s，充电机取消均衡充电/初充电(免维护电池充电机无此功能)；

- 长按10~12s，设置初充电(免维护电池充电机无此功能)；

- 指示灯——

- 指示灯A：灯亮，表示当前数码管显示为电流值，单位：A。

- 指示灯Ah：灯亮，表示当前数码管显示值为充入容量值，单位：Ah。

- 指示灯I.F：灯亮，表示数码管显示的值为查询值。

- 指示灯V：灯亮，表示当前数码管显示值为电压值，单位：V。

- 指示灯H：灯亮，表示当前数码管显示值为充电时间，单位：H。

- 指示灯   ：灯长亮，表示充电机进入故障保护状态，数码管显示值为故障代码；

- 指示灯“ON”：灯亮，表示充电机处于充电工作状态。

- 指示灯“80%”：绿色灯亮则表示充入的电量已经达到电量已经达到了80%。

- 指示灯“100%”：灯亮，表示本次充电已经完成，充电机充足关机。

- 指示灯“均充”：灯亮，表示本次充电完成后会有自动均充。灯闪烁，表示均充电正在进行。

- 指示灯“初充”：灯亮，表示本次充电为初充电。(免维护电池充电机无此功能)

## 充电方式

本充电机具有常规充电、均衡充电、初充电、脱硫充电方式可选。

(免维护电池充电机只有常规充电功能)

### 2.1充电准备阶段

- 连接充电机和蓄电池充电插头；

- 接通充电机输入电源；

- 充电机进行约10秒的延时检测，若电池匹配且没有故障则开始充电；

- 默认充电机开机为常规充电方式，其他充电方式必须通过设置进入。设置应在常规充电开始的1小时之内进行才有效。各种充电方式的具体设置详见相关章节。

### 2.2 常规充电

- 完成充电准备阶段，充电机在检测满足启动条件后，自动进入常规充电状态。

- 当充足灯亮，充电机自动停机。此时电池已可以使用。

- 当充足停机后，如蓄电池、电源仍与充电机保持连接，则每隔2小时充电机将对蓄电池进行一次2分钟保持充电。

- 当充电机是免维护长期浮充类型时，80%指示灯亮、充足指示灯是不亮的。

### 2.3 均衡充电(此功能仅适用于普通铅酸电池)

按住信息键约4~6秒(此时数码管对应显示秒数)，至均充灯亮后松开，手动均充功能设置完毕。

|  | 如果不希望进行均充，使均充电指示灯熄灭，取消本次均衡充电。 |
| --- | --- |

当充电机满足以上任一种均衡充电条件时，充电机充足自动停机后，如蓄电池、电源仍与充电机正常连接，则经1小时后，充电机会自动进行一次均衡充电。

|  | 用户不能经常使用均衡充电，否则会影响到蓄电池的正常使用寿命。一般情况下，每个月只需对蓄电池进行1～4次均衡充电。 |
| --- | --- |

### 2.4 初充电(免维护电池充电机无此功能)

初充电的概念：初充电是指对干放的新蓄电池加入电解液后的第一次充电。

|  | 电动车辆上的蓄电池出厂前有的已经完成了初充电，只需正常补充电。如进行初充电操作，将会导致蓄电池性能的下降。故用户在对新购置的电动车辆进行第一次充电前有必要对蓄电池的情况进行相关的咨询。 |
| --- | --- |

初充电设置：按住信息键至10~12秒(其间面板右侧的数码管对应显示秒数)，直至初充灯亮后松开，便已设置好了初充功能。充电机自动进入初充电模式。

|  | 请在充电机充电之前或进入正常充电1小时内进行设置，否则设置无效。 |
| --- | --- |

初充电过程：

第一阶段——预充阶段：当蓄电池电压小于额定电压时充电机以50%额定电流进行充电，充电电流恒定该阶段总时间0.5小时

第二阶段——恒流阶段：当蓄电池电压大于额定电压时充电机以额定电流进行充电，充电电流恒定

第三阶段----小恒流阶段：当蓄电池电压上升到恒压点后，自动转入小恒流阶段此阶段充电电流保持不变，电流值为额定电流的50%

初充电 总时间为72小时  时间到数码管显示Ed3

### 2.5脱硫充电(免维护电池充电机无此功能)

脱硫充电设置：脱硫充电的设置与初充电的设置相同。即针对长期不用或硫化的普通铅酸蓄电池，可采用初充电的方法进行强制脱硫充电来激活。

|  | 对蓄电池采用脱硫充电时，必须根据蓄电池电解液比重变化情况，由人工控制充电时间，以防止蓄电池过充损坏！ |
| --- | --- |

# 故障代码及处理方法

|  | 故障现象和故障代码 | 产生的原因和排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯不亮 | ◆ 输入电源未接通－接通电源 |
| 2 | 待机状态，显示代码--- | ◆ 蓄电池未接－正确连接蓄电池 |
| 3 | 显示代码 E01 | 输出过压 |
| 4 | 显示代码 E02 | 输出电流过载，控制线路故障或输出短路 －检查输出回路，更换线路板 |
| 5 | 显示代码 E03 | 电池脱落保护，充电过程中电池脱落报故障，该故障可恢复，电池接上重新充电 (浮充时无此故障提示) |
| 6 | 显示代码 E05 | 输入电网电压不匹配，充电过程中 测得充电机输入电网电压低于170V |
| 7 | 显示代码 E13 | 输入电网电压不匹配，充电过程中 测得充电机输入电网电压高于270伏 |
| 8 | 显示代码 E06 | 充电机过热保护 |
| 9 | 显示代码 E08 | 蓄电池不匹配 |
| 10 | 显示代码 E11 | ◆ mos管温度传感器脱落保护或低温保护 |

公司名称：上海施能电器设备有限公司

地    址：上海市浦东新区航头镇航鸣路22号

邮政编码： 201316

销    售： 021-58224888

021-58222666

传    真： 021-58222888

技术支持： 021-58228080

应急/投诉：13901854050

售后服务： 021-58221666

网    址： www.shineng.com

# Text boxes

信息窗

信息键

指示灯